附件

2025年沈阳市在用电梯监督抽查方案

为加强对全市电梯安装、使用、维保、检测等环节工作质量的监督，进一步提高在用电梯安全性能，防范事故风险，根据有关特种设备法律法规、国家标准、安全技术规范等规定，制定本监督抽查方案。

一、抽查依据

国家、省、市关于电梯的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和规范性文件。

二、监督抽查方式

监督抽查方式分为重点抽查和全面抽查，重点抽查是对纳入重点监管的使用单位、生产、检测单位进行监督抽查，全面抽查是对全市电梯安全情况进行抽查。

三、抽查数量、品种、范围和对象

本次监督抽查共抽查电梯475台，以重点单位抽查为主，其余为全面抽查；抽查范围为沈阳市辖区内在用电梯，抽查对象为电梯使用单位、生产单位和检测单位。

（一）重点单位抽查

抽查垂直电梯和自动扶梯，主要抽查下列单位：

1.投入使用10年以上的住宅电梯和商务楼宇；

2.公众聚集场所、重要活动保障单位；

3.涉及电梯安全的投诉举报较多，且经调查属实的；

4.沈阳市特种设备安全动态智能监管平台异常监测预警的；

5.市场监管部门认为应当列入的其他情形。

（二）全面抽查

抽查垂直电梯和自动扶梯，以客梯为主要抽查品种，主要抽查居民住宅小区。

四、抽查方法及要求

1.市和区、县（市）市场监督管理局及相关部门提供本部门需要重点抽查的单位名单。

2.全面抽查的电梯，按照市局与沈阳特种设备检测研究院技术服务合同约定的抽查比例，按各行政区域分别随机选取；

3.全面抽查的电梯，同一维保单位所维保的同一楼盘同一品牌同一类型电梯最多抽取2台。

五、判定原则

经抽查，根据判定依据，对该项目抽查结果作出抽查结论，抽查结论为“合格”、“不合格”或“符合”、“不符合”或“有”、“无”。该部电梯没有此抽查项目的，抽查结论为“无此项”。

六、异议处理

对在用电梯监督抽查结论进行异议处理时，按以下方式进行：

1.被抽查的使用单位、生产、检测单位对抽查结论有异议的，需自收到抽查结果之日起15日内向市局提出书面异议处理申请，收到日期以监督抽查原始记录签字日期为准。

2.沈阳特种设备检测研究院应向市局提供抽查不符合项目相关证据，应以记录（原始记录或电子记录或影像记录）或与不符合项目相关联的其他抽查数据证明。

3.对需要重新抽查并具备抽查条件的，市局应当组织复查，复查结论为最终结论；复查结论与抽查结论一致的，复查费用由提出复查要求的单位承担，复查结论与抽查结论不一致的，复查费用由沈阳特种设备检测研究院承担。

七、抽查工作程序

1.沈阳特种设备检测研究院应按照《沈阳市在用电梯监督抽查项目、内容及要求》（见附件1）、《沈阳市在用电梯监督抽查原始记录》（见附件2）开展抽查工作，依据原始记录出具每台电梯的监督抽查报告。

2.监督抽查中，若发现使用超期未检、复检不合格电梯的，应及时上报安全监察机构处理（见附件3）。

3.对于拒检单位，要求填写《沈阳市电梯安全监督抽查企业拒检记录》（见附件4）。

八、抽查结论

按抽查项目出具抽查报告，对项目检查结果逐项列出。

九、监督抽查后处理

1.各区、县（市）市场监督管理局、沈阳特种设备检测研究院对抽查不合格的单位整改情况进行联合验收。

2.各区、县（市）市场监督管理局按照抽查报告对抽查不合格的单位依法进行调查处理，整改合格后方可投入使用。

附件：1.沈阳市在用电梯监督抽查项目、内容及要求

2.沈阳市在用电梯监督抽查原始记录

3.电梯监督抽查发现重大问题告知（报告）表

4.沈阳市电梯安全监督抽查企业拒检记录

5.沈阳市电梯安全监督抽查工作流程

附件1

沈阳市在用电梯监督抽查项目、内容及要求

1-1曳引与强制驱动电梯监督抽查项目、内容及要求

| 序号 | 抽查项目 | 抽查依据 | 抽查内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术档案 | TSG 08-2017 | 使用单位应逐台建立特种设备安全技术档案(至少包括使用登记证、有效期内的定期检验检测报告、使用状况记录、故障报修记录等)。 |
| 2* | 电梯使用标志 | 特种设备安全法 | 使用标志的下次检验日期应在有效期内。 |
| 3* | 紧急报警装置 | TSG T7001-2023 | 由应急电源供电的双向对讲系统应能够与救援服务持续联系。 |
| 4* | 应急照明装置 | TSG T7001-2023 | 在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明应能够自动投入工作。 |
| 5* | 制动器 | TSG T7001-2023 | 对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位应按照受检电梯制造（改造）单位的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料。 |
| 6* | 制动器状态监测功能 | TSG T7001-2023 | 当监测到制动器失效时，应能防止电梯的正常运行。 |
| 7* | 应急救援（1） | TSG T7001-2023 | 机房内或紧急和测试操作屏上应设有清晰的应急救援程序，该程序应适用该梯型。 |
| 8* | 应急救援（2） | TSG T7001-2023 | 救援过程中应能够有效识别平层区域。 |
| 9* | 应急救援（3） | TSG T7001-2023 | 救援通道应保持通畅。 |
| 10* | 轿厢上行超速保护装置试验 | TSG T7001-2023 | - 按照控制柜或者紧急和测试操作屏上的轿厢上行超速保护装置动作试验方法或轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验，试验应安全可靠； - 轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能应有效。 |
| 11* | 空载工况曳引能力试验（1） | TSG T7001-2023 | 轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转。 |
| 12* | 空载工况曳引能力试验（2） | TSG T7001-2023 | 轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢是否停止。 |
| 13* | 手动紧急操作装置（1） | TSG T7001-2023 | 手动紧急操作装置应齐全且适配相应梯型。 |
| 14* | 手动紧急操作装置（2） | TSG T7001-2023 | 应能快速识别手动紧急操作过程中电梯运行方向。 |
| 15* | 手动紧急操作装置（3） | TSG T7001-2023 | 如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，应设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。 |
| 16* | 门再开启保护装置 | TSG T7001-2023 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 |
| 17* | 层门、轿门触点 | TSG T7001-2023 | 检查层门、轿门触点是否有短接行为。 |
| 18* | 门的运行和导向 | TSG T7001-2023 | 层门导向装置不得缺失、损坏，层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象。 |
| 19* | 紧急开锁 | TSG T7001-2023 | 紧急开锁功能应有效（注2）。 |
| 20* | 层门 | TSG T7007-2022 | 层门加强筋装置固定牢固、无变形。 |
| 21* | 对重（平衡重）块 | TSG T7001-2023 | - 对重（平衡重）块无松动、移位等现象； - 具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施。 |
| 22* | 限速器绳张紧绳装置（1） | TSG T7001-2023 | 限速器绳断裂或过分伸长的电气安全装置功能应有效。 |
| 23* | 限速器绳张紧绳装置（2） | TSG T7001-2023 | 限速器绳断裂或过分伸长的电气安全装置的触发装置功能应有效。 |
| 24* | 缓冲器的选型 | TSG T7001-2023 | 液压、弹簧、聚氨酯选型应正确。 |
| 25* | 缓冲器（1） | TSG T7001-2023 | 缓冲器应无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象。 |
| 26* | 缓冲器（2） | TSG T7001-2023 | 耗能型缓冲器液位应正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能应有效。 |
| 27* | 缓冲器（3） | TSG T7001-2023 | 耗能型缓冲器触发电气开关机械装置功能应有效。 |
| 28* | 对重缓冲器越程距离 | TSG T7001-2023 | （1）对重缓冲器附近应设有清晰的对重越程距离标识，标识应准确无误； （2）当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值。 |
| 29 | 底坑停止装置 | TSG T5002-2017 | 工作正常。 |
| 30 | 非金属反绳轮 | TSG T7001-2023 | 应提供相应照片或视频等见证材料。 |
| 31* | 安全保护装置（1） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在短接安全回路情况。 |
| 32* | 安全保护装置（2） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在拆卸安全保护装置情况。 |
| 33* | 安全保护装置（3） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在其他危险方式、方法导致安全装置失效，造成事故隐患的情形。 |

注1：本次监督抽查项目是否适用于被抽查到的电梯，以《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）中注A1-27描述情况为判定条件（短接除外）。不合格判定规则：带*项多于一项（含一项）即判定不合格。

注2：除端站、基站外，抽查总层站数量的10%。

1-2自动扶梯与自动人行道监督抽查项目

| 序号 | 抽查项目 | 抽查依据 | 抽查内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术档案 | TSG 08-2017 | 使用单位应逐台建立特种设备安全技术档案(至少包括使用登记证、有效期内的定期检验检测报告、使用状况记录、故障报修记录等)。 |
| 2 | 电梯使用标志 | 特种设备安全法 | 使用标志的下次检验日期应在有效期内。 |
| 3* | 紧急停止开关（1） | TSG T7001-2023 | 各紧急停止开关标识应清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还应设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关。 |
| 4* | 紧急停止开关（2） | TSG T7001-2023 | 紧急停止开关之间距离不应超过30m（适用于自动扶梯）或者40m（适用于自动人行道）。 |
| 5* | 紧急停止开关（3） | TSG T7001-2023 | 紧急停止开关应工作正常。 |
| 6* | 防护挡板 | TSG T7001-2023 | 与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，交叉处应设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板。 |
| 7* | 防爬装置 | TSG T7001-2023 | 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，在受检设备的外盖板上应装设了符合以下要求的防爬装置： (1)在位于地平面上方1000mm±50mm处； (2)其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。 |
| 8* | 阻挡装置 | TSG T7001-2023 | 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置应能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处。 |
| 9* | 防滑行装置 | TSG T7001-2023 | 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置应无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。 |
| 10* | 制动器机械装置 | TSG T5002-2017 | 制动器机械装置清洁，动作正常。 |
| 11* | 梳齿板开关 | TSG T7001-2023 | 梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备能够自动停止运行。 |
| 12* | 梳齿 | TSG T7001-2023 | 梳齿板梳齿完好，无缺损。 |
| 13* | 梯级、踏板 | TSG T7001-2023 | 梯级、踏板应完好，无破损。 |
| 14* | 运行方向显示 | TSG T7001-2023 | 对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备应已经启动和加速，其运行方向标识应正确并且清晰可见。 |
| 15* | 扶手带 | TSG T7001-2023 | 扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm。 |
| 16* | 扶手护壁板 | TSG T5002-2017 | 扶手护壁板应牢固可靠。 |
| 17* | 分离机房、各驱动和转向站 | TSG T5002-2017 | 分离机房、各驱动和转向站应保持清洁、无杂物。 |
| 18* | 围裙板 | TSG T7001-2023 | 围裙板应垂直、平滑，板与板之间的接缝应为对接缝。 |
| 19* | 围裙板防夹装置（1） | TSG T7001-2023 | 无松动、缺损等现象。 |
| 20* | 围裙板防夹装置（2） | TSG T7001-2023 | 端点应位于梳齿与踏面相交线前不小于50mm，但不大于150mm。 |
| 21* | 扶手带 入口处保护开关 | TSG T5002-2017 | 扶手带入口处保护开关应动作灵活可靠。 |
| 22* | 检修盖板和楼层板 | TSG T7001-2023 | 检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止因人员踩踏或者自重作用而导致倾覆、翻转。 |
| 23* | 检修盖板和楼层板开关 | TSG T7001-2023 | 监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板时电气安全装置动作。 |
| 24* | 运行试验 | TSG T7001-2023 | 受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其运行是否平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 |
| 25* | 安全保护装置（1） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在短接安全回路情况。 |
| 26* | 安全保护装置（2） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在拆卸安全保护装置情况。 |
| 27* | 安全保护装置（3） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在其他危险方式、方法导致安全装置失效，造成事故隐患的情形。 |

注：本次监督抽查项目应适用于被抽查到的电梯，以《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）中注A2-6描述情况为判定条件。不合格判定规则：带*项多于一项（含一项）即判定不合格。

附件2

沈阳市在用电梯监督抽查原始记录

| 设备品种 |  | □曳引驱动电梯 □自动扶梯与自动人行道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备注册代码 |  |  | 型号 |  |
| 制造日期 |  |  | 产品编号 |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |
| 维护保养单位 |  |  |  |  |
| 设备注册代码 |  |  |  |  |
| 注册代码 |  |  |  |  |
| 依据 | 国家、省、市关于电梯的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和规范性文件 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 抽查人员： 校核： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

2-1曳引与强制驱动电梯监督抽查项目原始记录

| 序号 | 抽查项目 | 抽查依据 | 抽查内容及要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术档案 | TSG 08-2017 | 使用单位应逐台建立特种设备安全技术档案(至少包括使用登记证、有效期内的定期检验检测报告、使用状况记录、故障报修记录等)。 |  |  |
| 2* | 电梯使用标志 | 特种设备 安全法 | 使用标志的下次检验日期应在有效期内。 |  |  |
| 3* | 紧急报警装置 | TSG T7001-2023 | 由应急电源供电的双向对讲系统应能够与救援服务持续联系。 |  |  |
| 4* | 应急照明装置 | TSG T7001-2023 | 在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明应能够自动投入工作。 |  |  |
| 5* | 制动器 | TSG T7001-2023 | 对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位应按照受检电梯制造（改造）单位的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料。 |  |  |
| 6* | 制动器状态监测功能 | TSG T7001-2023 | 当监测到制动器失效时，应能防止电梯的正常运行。 |  |  |
| 7* | 应急救援（1） | TSG T7001-2023 | 机房内或紧急和测试操作屏上应设有清晰的应急救援程序，该程序应适用该梯型。 |  |  |
| 8* | 应急救援（2） | TSG T7001-2023 | 救援过程中应能够有效识别平层区域。 |  |  |
| 9* | 应急救援（3） | TSG T7001-2023 | 救援通道应保持通畅。 |  |  |
| 10* | 轿厢上行超速保护装置试验 | TSG T7001-2023 | （1）按照控制柜或者紧急和测试操作屏上的轿厢上行超速保护装置动作试验方法或轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验，试验应安全可靠； （2）轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能应有效。 |  |  |
| 11* | 空载工况曳引能力试验（1） | TSG T7001-2023 | 轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转。 |  |  |
| 12* | 空载工况曳引能力试验（2） | TSG T7001-2023 | 轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢是否停止。 |  |  |
| 13* | 手动紧急操作装置（1） | TSG T7001-2023 | 手动紧急操作装置应齐全且适配相应梯型。 |  |  |
| 14* | 手动紧急操作装置（2） | TSG T7001-2023 | 应能快速识别手动紧急操作过程中电梯运行方向。 |  |  |
| 15* | 手动紧急操作装置（3） | TSG T7001-2023 | 如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，应设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。 |  |  |
| 16* | 门再开启保护装置 | TSG T7001-2023 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 |  |  |
| 17* | 层门、轿门触点 | TSG T7001-2023 | 检查层门、轿门触点是否有短接行为。 |  |  |
| 18* | 门的运行和导向 | TSG T7001-2023 | 层门导向装置不得缺失、损坏，层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象。 |  |  |
| 19* | 紧急开锁 | TSG T7001-2023 | 紧急开锁功能应有效（注2）。 |  |  |
| 20* | 层门 | TSG T7007-2022 | 层门加强筋装置固定牢固、无变形。 |  |  |
| 21* | 对重（平衡重）块 | TSG T7001-2023 | （1）对重（平衡重）块无松动、移位等现象； （2）具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施。 |  |  |
| 22* | 限速器绳张紧绳装置（1） | TSG T7001-2023 | 限速器绳断裂或过分伸长的电气安全装置功能应有效。 |  |  |
| 23* | 限速器绳张紧绳装置（2） | TSG T7001-2023 | 限速器绳断裂或过分伸长的电气安全装置的触发装置功能应有效。 |  |  |
| 24* | 缓冲器的选型 | TSG T7001-2023 | 液压、弹簧、聚氨酯选型应正确。 |  |  |
| 25* | 缓冲器（1） | TSG T7001-2023 | 缓冲器应无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象。 |  |  |
| 26* | 缓冲器（2） | TSG T7001-2023 | 耗能型缓冲器液位应正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能应有效。 |  |  |
| 27* | 缓冲器（3） | TSG T7001-2023 | 耗能型缓冲器触发电气开关机械装置功能应有效。 |  |  |
| 28* | 对重缓冲器越程距离 | TSG T7001-2023 | （1）对重缓冲器附近应设有清晰的对重越程距离标识，标识应准确无误； （2）当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值。 |  |  |
| 29 | 底坑停止装置 | TSG T5002-2017 | 工作正常。 |  |  |
| 30 | 非金属反绳轮 | TSG T7001-2023 | 应提供相应照片或视频等见证材料。 |  |  |
| 31* | 安全保护装置（1） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在短接安全回路情况。 |  |  |
| 32* | 安全保护装置（2） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在拆卸安全保护装置情况。 |  |  |
| 33* | 安全保护装置（3） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在其他危险方式、方法导致安全装置失效，造成事故隐患的情形。 |  |  |

抽查结果栏填写要求：1、符合要求的，填“√”；不符合要求的，应当用简单的文字或数据予以说明；对于要求测试数据的项目，填写实测的数据；不适用的项目，填“/”；未检的，填“未检”，并在备注栏注明原因；2、抽查人员要求逐页签字；3、对于不合格项目，要求应有被抽查单位人员签字确认，或是照片、视频资料证据存档。

2-2自动扶梯与自动人行道监督抽查项目原始记录

| 序号 | 抽查项目 | 抽查依据 | 抽查内容及要求 | 抽查结果 | 抽查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术档案 | TSG 08-2017 | 使用单位应逐台建立特种设备安全技术档案(至少包括使用登记证、有效期内的定期检验检测报告、使用状况记录、故障报修记录等)。 |  |  |
| 2 | 电梯使用标志 | 特种设备 安全法 | 使用标志的下次检验日期应在有效期内。 |  |  |
| 3* | 紧急停止开关（1） | TSG T7001-2023 | 各紧急停止开关标识应清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还应设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关。 |  |  |
| 4* | 紧急停止开关（2） | TSG T7001-2023 | 紧急停止开关之间距离不应超过30m（适用于自动扶梯）或者40m（适用于自动人行道）。 |  |  |
| 5* | 紧急停止开关（3） | TSG T7001-2023 | 紧急停止开关应工作正常。 |  |  |
| 6* | 防护挡板 | TSG T7001-2023 | 与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，交叉处应设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板。 |  |  |
| 7* | 防爬装置 | TSG T7001-2023 | 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，在受检设备的外盖板上应装设了符合以下要求的防爬装置： (1)在位于地平面上方1000mm±50mm处； (2)其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。 |  |  |
| 8* | 阻挡装置 | TSG T7001-2023 | 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置应能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处。 |  |  |
| 9* | 防滑行装置 | TSG T7001-2023 | 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置应无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。 |  |  |
| 10* | 制动器机械装置 | TSG T5002-2017 | 制动器机械装置清洁，动作正常。 |  |  |
| 11* | 梳齿板开关 | TSG T7001-2023 | 梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备能够自动停止运行。 |  |  |
| 12* | 梳齿 | TSG T7001-2023 | 梳齿板梳齿完好，无缺损。 |  |  |
| 13* | 梯级、踏板 | TSG T7001-2023 | 梯级、踏板应完好，无破损。 |  |  |
| 14* | 运行方向显示 | TSG T7001-2023 | 对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备应已经启动和加速，其运行方向标识应正确并且清晰可见。 |  |  |
| 15* | 扶手带 | TSG T7001-2023 | 扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm。 |  |  |
| 16* | 扶手护壁板 | TSG T5002-2017 | 扶手护壁板应牢固可靠。 |  |  |
| 17* | 分离机房、各驱动和转向站 | TSG T5002-2017 | 分离机房、各驱动和转向站应保持清洁、无杂物。 |  |  |
| 18* | 围裙板 | TSG T7001-2023 | 围裙板应垂直、平滑，板与板之间的接缝应为对接缝。 |  |  |
| 19* | 围裙板防夹装置（1） | TSG T7001-2023 | 无松动、缺损等现象。 |  |  |
| 20* | 围裙板防夹装置（2） | TSG T7001-2023 | 端点应位于梳齿与踏面相交线前不小于50mm，但不大于150mm。 |  |  |
| 21* | 扶手带 入口处保护开关 | TSG T5002-2017 | 扶手带入口处保护开关应动作灵活可靠。 |  |  |
| 22* | 检修盖板和楼层板 | TSG T7001-2023 | 检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止因人员踩踏或者自重作用而导致倾覆、翻转。 |  |  |
| 23* | 检修盖板和楼层板开关 | TSG T7001-2023 | 监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板时电气安全装置动作。 |  |  |
| 24* | 运行试验 | TSG T7001-2023 | 受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其运行是否平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 |  |  |
| 25* | 安全保护装置（1） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在短接安全回路情况。 |  |  |
| 26* | 安全保护装置（2） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在拆卸安全保护装置情况。 |  |  |
| 27* | 安全保护装置（3） | 沈阳市电梯安全条例 | 检查是否存在其他危险方式、方法导致安全装置失效，造成事故隐患的情形。 |  |  |

抽查结果栏填写要求：1、符合要求的，填“√”；不符合要求的，应当用简单的文字或数据予以说明；对于要求测试数据的项目，填写实测的数据；不适用的项目，填“/”；未检的，填“未检”，并在备注栏注明原因；2、抽查人员要求逐页签字；3、对于不合格项目，要求应有被抽查单位人员签字确认，或是照片、视频资料证据存档。

附件3

电梯监督抽查发现重大问题告知（报告）表

| 受检 单位 |  |  |  | 单位 地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定 代表人 |  | 联系电话 |  |  |  | 分管 人员 |  |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 电梯生产单位重大问题 | □未经许可从事相应生产活动： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □不再符合许可条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □拒绝监督检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □产品未经监督检验擅自出厂或者交付用户使用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯使用单位重大问题 | 被检 设备 名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 使 用场 所 |  |  |
|  | 注册 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □属非法生产的特种设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □超过特种设备的规定参数范围使用的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □使用报废的特种设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □使用超期未检、经检验检测判定为不合格且限期未整改的或复检不合格的特种设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抽查人员签名：             日期：             抽查人员联系电话：

审批：                     日期：             承检机构（公章）

附件4

沈阳市电梯安全监督抽查企业拒检记录

| 序号 | 使用单位 | 维保单位 | 抽查时间 | 抽查人员 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附件5

沈阳市电梯安全监督抽查工作流程

市场监管局委托第三方

第三方开展抽查

一般隐患

抽查情况报送市场监管局分类处理

重大隐患

执法机构及沈阳市特检院联合验收

企业整改

抄送监管所督促企业整改

区、县市场所开展行政执法

责令企业整改

行政处罚